POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Stupeň PD: pro vydání společného povolení

Stavba:		Stavební úpravy stavby na p.č. st. 5, Bežerovice

Stavebník:		Obec Sudoměřice u Bechyně, Sudoměřice u Bechyně 105, 391 72

IČ: 00252964

##### Místo:			k.ú. Bežerovice, p.č.st. 5

Projektant:		Ing. Marie Buzková

Zakázkové č.:		mb-18/2017

Datum:		duben 2021

Číslo paré:

##### 1.Popis objektu

Požárně bezpečnostní řešení je zpracováno k projektové dokumentaci na akci „Stavební úpravy stavby na pozemku parc. č. st. 5, k.ú. Bežerovice“, okres Tábor.

Stávající objekt je objektem občanské vybavenosti - užíván jako klubovna dobrovolných hasičů a místních spolků. Objekt je samostatně stojící, nepodsklepený, s jedním nadzemním podlažím. Objekt je přístupný ze stávající zpevněné veřejné komunikace.

Po provedení uvažovaných stavebních úprav nedojde ke změně způsobu užívání stavby. V rámci stavebních úprav budou zřízena nová WC v prostorách současného skladu, budou odstraněny příčky a komínové těleso, čímž dojde ke zvětšení hlavní místnosti – klubovny. Splaškové odpadní vody budou jímány v navrhované jímce na vyvážení (žumpě). U vstupu bude doplněno kryté zádveří. U jihozápadní stěny bude provedena nová nezakrytá terasa zpevněná betonovou dlažbou, která bude se stávající terasou u severovýchodní stěny propojena novým chodníkem. Dále bude doplněna zpevněná plocha u vstupu pod stávající pergolu. Podél ostatních stěn bude nový okapový chodník z kačírku do betonových zahradních obrubníků. Budou vyměněny výplně okenních a dveřních otvorů a zateplen strop 1. NP minerální vlnou.

Stávající svislé nosné obvodové konstrukce ze smíšeného zdiva (kámen, cihla) s tl. min. 750 mm. Obvodové konstrukce nebudou opatřeny vnějším dodatečným zateplovacím systémem. Nové obvodové konstrukce se nenavrhují. Vnitřní svislé nosné konstrukce ze stávajícího smíšeného zdiva tl. 900 mm. Nové příčky navrženy z příčkovek Ytong tl. 125 mm. Stropní konstrukce nad 1. NP části objektu ze stávajících trámových stropů se záklopem, podhledem a omítkou na rákosu. Nad částí

1. NP stávající cihelná klenba tl. 150 mm. Překlady v systému výrobce zdícího materiálu alt. z ocelových I nosníků. Okna a vnější dveře dřevěné se zasklením izolačním sklem. Střecha sedlová s taškovou střešní krytinou, krov dřevěný.

Vytápění objektu stávající. V prostoru klubovny tři plynová topidla, v prostoru WC nové elektrické přímotopy.

Dle ČSN 73 0802 je výška objektu h = 0,0 m (jedno užitné nadzemní podlaží), konstrukční systém smíšený dle čl. 7.2.8 ČSN 73 0802.

Objekt projektován dle norem platných do roku 1977, proto se na něj vztahují ustanovení ČSN 73 0834. Podle ČSN 73 0834 se jedná o změnu stavby skupiny II.

2. Požární úseky

Objekt bude tvořit jeden samostatný požární úsek, při splnění základních požadavků na požární bezpečnost.

1 požární úsek –  Klubovna

###### 3.Požární riziko, výpočet požárně technických hodnot

Požární úsek dle ČSN 73 0802: 1 požární úsek

Zadané údaje:

Počet užitných podlaží v objektu	1	[-]

Výška objektu h	0,00	[m]

Počet užit. nadzem. podlaží v objektu	1	[-]

Materiál konstrukce	smíšený DP1-3

Zařazení dle ČSN 73 0873	nevýrobní objekt

Počet podlaží úseku z	1	[-]

Výšková poloha hp	0,00	[m]

Koeficient c	1

SM	automaticky

Místnosti požárního úseku:

| Název místnosti | Plocha S [m2] | Výška hs [m] | Nahod. pn [kg.m-2] | Stálé ps [kg.m-2] | Dodat. ps [kg.m-2] | Nahod. an [-] | Stálé. as [-] | Otvory So/ho [m2/m] | Čís. pod. [-] | Otvor v pod. [m2] | Položka z tabulky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.05 - 1.07 Hala+WC | 24,07 | 1,54 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,700 | 0,90 | 0,40/0,50 | 1 | 0,00 | 14.2 |
| 1.03 klubovna | 61,45 | 2,76 | 30,00 | 5,00 | 0,00 | 1,100 | 0,90 | 7,65/1,44 | 1 | 0,00 | 3.6 |

Osoby v místnostech:

| Název místnosti | Pohyblivé osoby | Omez. poh. osoby | Nepohyblivé osoby | Celkem osob | Položka z tabulky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.05 - 1.07 Hala+WC | 4 | 0 | 0 | 4 | 16.2 |
| 1.03 klubovna | 31 | 0 | 0 | 31 | 3.4 |

Výsledky výpočtu:

Změna staveb skupiny	2

Požární zatížení výpočtové pvyp	34,96	[kg.m-2]

Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku (SPB)	I (I)

Plocha požárního úseku S	85,52	[m2]

Koeficient n	0,071

Koeficient k	0,133

Plocha otvorů pož.úseku So	8,05	[m2]

Průměrná výška otvorů pož.úseku ho	1,40	[m]

Parametr odvětrání Fo	0,036

Průměrná světlá výška pož.úseku hs	2,42	[m]

Požární zatížení p	27,96	[kg.m-2]

Nahodilé požární zatížení pn	22,96	[kg.m-2]

Součinitel a pro nahodilé požární zatížení an	1,075

Koeficient a	1,044

Koeficient b	1,20

Koeficient c	1,00

Normová teplota TN	864,63	[°C]

Čas zakouření te 	1,86	[min]

Maximální délka pož.úseku	71,69	[m]

Maximální šířka pož.úseku	46,24	[m]

Maximální plocha pož.úseku	3 314,72	[m2]

Maximální počet užitných podlaží z	4,00

Požadavky na zásobování požární vodou a na počet PHP

Počet PHP	2 (přesně 1,42)

Počet hasicích jednotek	12

a) Vnější odběrná místa

Vzdálenosti	od objektu/mezi sebou

•  hydrant 	200/400(300/500)	[m]

•  výtokový stojan 	600/1200	[m]

•  plnící místo 	3000/6000	[m]

•  vodní tok nebo nádrž 	600	[m]

Potrubí DN 	80	[mm]

Odběr Q pro 0,8 m.s-1 	4	[l.s-1]

Odběr Q pro 1,5 m.s-1 	7,5	[l.s-1]

Obsah nádrže požární vody 	14	[m3]

Pozn.: hodnota v závorce musí být prokázána analýzou zdolávání požáru (viz. ČSN 73 0873 příloha B)

b) Vnitřní odběrná místa

Od zařízení pro zásobování požární vodou lze upustit, viz.čl.4.4 b1 ČSN 73 0873 (p*S=2 391,45).

Únikové cesty:

| Varianta | Cesta | Počet osob | Úsek | Typ úniku | Skut. délka [m] | Skut. šířka [m] | Max délka [m] | Min šířka [m] | tumax [min] | tu [min] | te [min] | Vyh. [] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nechráněná | 1. úniková cesta | 31/0/0 | 1. úsek | rovina | 15,00 | 0,80 | 22,79 | 0,55 |  | 0,73 | 1,86 | ano |
| nechráněná (wc) | 1. úniková cesta | 4/0/0 | 1. úsek | rovina | 8,00 | 0,80 | 22,79 | 0,55 |  | 0,22 | 1,86 | ano |

Odstupy:Tabulka odstupů dle ČSN 73 0802

| PU | Varianta | Odstup | Výška [m] | Délka [m] | Otevř. plocha [m2] | % otev. ploch [%] | Zatíž. pvyp [kg.m-2] | Pr.in. t.toku [kW.m-2] | Odst. d [m] | Odst. ds [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 požární úsek | stavební objekt dle přílohy normy | JZ | 2,30 | 12,40 | 7,02 | 40 (24,63) | 39,96 |  | 2,85 |  |
|  |  | JZ 40% okno 1,5/1,4; 1,15/1,17; dveře 1,4/2,27 | 2,30 | 7,20 | 6,62 | 40,00 | 39,96 |  | 2,60 |  |
|  |  | JV | 1,60 | 3,30 | 4,20 | 79,55 | 39,96 |  | 3,78 |  |
|  | stavební objekt hustotou tep. toku | okno 0,4/0,5 | 0,50 | 0,40 | 0,20 | 100,00 | 39,96 | 101,81 | 0,53 | 0,23 |
|  |  | pergola + terasa SV | 2,30 | 19,50 | 44,85 | 100,00 | 20,00 | 70,07 | 4,08 | 0,93 |
|  |  | terasa JV | 2,30 | 3,00 | 6,90 | 100,00 | 20,00 | 70,07 | 2,44 | 0,85 |

Tabulka 12 z ČSN 73 0802

| Pol. | Stavební konstrukce | I. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Požární stěny a požární stropy, viz 8.2 a 8.3, |  |
|  | a) v podzemních podlažích | 30DP1 |
|  | b) v nadzemních podlažích | 15+ |
|  | c) v posledním nadzemním podlaží | 15+ |
|  | d) mezi objekty | 30DP1 |
| 2. | Požární uzávěry otvorů v požárních stěnách a požárních stropech, viz 8.5.1, |  |
|  | a) v podzemních podlažích | 15DP1 |
|  | b) v nadzemních podlažích | 15DP3 |
|  | c) v posledním nadzemním podlaží | 15DP3 |
| 3. | Obvodové stěny, viz 8.4.1 a 8.4.10, |  |
|  | a) zajišťující stabilitu objektu nebo jeho části |  |
|  | 1) v podzemních podlažích | 30DP1 |
|  | 2) v nadzemních podlažích | 15+ |
|  | 3) v posledním nadzemním podlaží | 15+1) |
|  | b) nezajišťující stabilitu objektu nebo jeho části (bez ohledu na podlaží) | 15+2) |
| 4. | Nosné konstrukce střech, viz 8.7.2 | 151) |
| 5. | Nosné konstrukce uvnitř požárního úseku, které zajišťují stabilitu objektu, viz 8.7.1 a 8.7.2 |  |
|  | a) v podzemních podlažích | 30DP1 |
|  | b) v nadzemních podlažích | 15 |
|  | c) v posledním nadzemním podlaží | 151) |
| 6. | Nosné konstrukce vně objektu, které zajišťují stabilitu objektu (bez ohledu na podlaží), viz 8.7.3 | 151) |
| 7. | Nosné konstrukce uvnitř požárního úseku, které nezajišťují stabilitu objektu, viz 8.7.5 | 151) |
| 8. | Nenosné konstrukce uvnitř požárního úseku, viz 8.8.1 | - |
| 9. | Konstrukce schodišť uvnitř požárního úseku, které nejsou součástí chráněných únikových cest, viz 8.9 | - |
| 10. | Výtahové a instalační šachty, viz 8.10 až 8.13 |  |
|  | a) šachty evakuačních a požárních výtahů a šachty ostatní (např. instalační), jejichž výška přesahuje 45 m |  |
|  | 1) požárně dělící konstrukce | podle položky 1 |
|  | 2) požární uzávěry otvorů v požárně dělících konstrukcích | podle položky 2 |
|  | b) šachty ostatní (výtahové,instalační apod.), jejichž výška je 45 m a menší |  |
|  | 1) požárně dělící konstrukce | 30DP2 |
|  | 2) požární uzávěry otvorů v požárně dělicích konstrukcích | 15DP2 |
| 11. | Střešní pláště, viz 8.15 | - |
| 12. | Jednopodlažní objekty, viz 8.1.1 | statický nezávislé |
|  | a) požární stěny | 30DP1 |
|  | b) požární uzávěry otvorů v požárních stěnách | 15DP1 |
|  | c) svislé požární pásy v obvodových stěnách mezi objekty a obvodové stěny, pokud mají být bez požárně otevřených ploch | 15DP1 |

Hodnoty s označením:

1) Musí být splněny v těch případech, kde se počítá se snižující součinitelem c2 až c4; v ostatních případech se jejich splnění pouze doporučuje podle 8.1.2. Pokud není dosaženo u položky 3a3) a položky 4 požární odolnost 15 minut, posuzují se tyto konstrukce jako zcela požárně otevřené plochy (požadavek se týká položky 4 jen v případě, že nosná konstrukce střechy je současně střešním pláštěm).

2) Pouze se doporučují; pokud není dosaženo u položky 3b) požární odolnosti 15 minut, posuzují se tyto konstrukce jako zcela požárně otevřené plochy.

4. Posouzení stavebních konstrukcí

Požární stěny a požární stropy

Požárně dělící stěny nejsou obsaženy.

Vodorovné konstrukce s funkcí požárně dělící konstrukce – Stávající stav beze změn: Stropní konstrukce nad 1. NP části objektu ze stávajících trámových stropů se záklopem, podhledem a omítkou na rákosu – dle ČSN 73 0834 čl. 5.5.6 lze stávající stropní konstrukce tohoto typu bez dalšího průkazu hodnotit jako požárně dělící konstrukci s požární odolností REI 45 DP2.  Nad částí 1. NP stávající cihelná klenba tl. 150 mm – požární odolnost REI 90 DP1 dle čl. 5.5.7 ČSN 73 0834.

Pro I. stupeň požární bezpečnosti je požadovaná odolnost v posledním nadzemním podlaží 15 minut.

-Vyhovuje.

Požární uzávěry otvorů v požárních stěnách a požárních stropech

Případný výlez pro vstup do půdních prostorů musí mít požární odolnost min. EW 15 DP3.

Doložit atest, alt. prohlášení o shodě a doklad o montáži od požárního uzávěru dle vyhlášky č.246/2001 Sb.

Obvodové stěny zajišťující stabilitu objektu

Svislé nosné obvodové konstrukce ze stávajícího cihelného zdiva min. tl. 750 mm – požární odolnost min. REI 180 DP1 (dle publikace Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů). Nové svislé nosné obvodové konstrukce nejsou navrženy.

Požadovaná požární odolnost pro I. SPB v posledním nadzemním podlaží REW 15.

Vnější dodatečné zateplení objektu se navrhuje.

Stávající vrchní omítka je z materiálu s třídou reakce na oheň A 1 a nešíří oheň - index šíření plamene is= 0 mm.min-1.

Překlady řešené ze systému výrobce zdícího materiálu budou  opatřeny omítkou na pletivu nejméně tl.15 mm. Překlady provedené z ocelových profilů musí být chráněny

omítkou na pletivu min. tl.20 mm.

-Vyhovuje.

Nosné konstrukce střech

Stávající stav beze změn.

Nosné konstrukce uvnitř požárních úseků zajištující stabilitu

Nosné konstrukce uvnitř požárních úseků zajištující stabilitu – nosníky, průvlaky

a překlady provedené z ocelových profilů musí být chráněny omítkou na pletivu

min.tl.20 mm.

-Vyhovuje.

Nosné konstrukce vně objektu, které zajišťují stabilitu objektu nebo jeho části

Krytá pergola, zádveří a terasa – nosné konstrukce bez požadavku. Dle čl. 8.7.3b) ČSN 73 0802 – Nosné konstrukce vně objektu zajišťující stabilitu objektu nebo jeho části nemusí vykazovat požární odolnost podle tabulky 12, položka 6, pokud objekt má nejvýše dvě užitná nadzemní podlaží a celková výška vnějších nosných konstrukcí nepřesahuje 9 m.

Nosné konstrukce uvnitř objektu, které nezajišťují stabilitu objektu

Nejsou obsaženy.

Nenosné konstrukce uvnitř požárního úseku

Bez požadavků.

Konstrukce schodišť uvnitř požárního úseku

Nejsou obsaženy.

Střešní plášť

Stávající stav beze změn.

5.Únikové cesty

Z každého místa objektu vede jedna nechráněná úniková cesta po rovině ven na volné prostranství. Max. délka únikové cesty 15,0 m, šířka únikové cesty 0,8 m, délky a šířky únikových cest viz. výpočet.

Délky nechráněných únikových cest jsou v případě, kdy jsou splněny podmínky, měřeny s ohledem na čl. 9.10.2 odst. 2 ČSN 73 0802 - funkčně ucelená skupiny místností, určené pro nejvýše 40 osob, podlahovou plochou nejvýše 100 m2 a největší vnitřní vzdáleností k východu z této skupiny místností do 15 m, se délka nechráněné únikové cesty měří od osy východu z této skupiny místností.

Dveře na únikových cestách se musí otevírat vždy ve směru úniku a nesmí mít prahy. Nepožaduje se u dveří, u kterých úniková cesta začíná a dveří na volné prostranství. Východové dveře na volné prostranství se mohou otevírat proti směru úniku a smějí mít práh o výšce 15 mm – pokud počet evakuovaných osob je menší než 200 osob.

Dveře na únikových cestách z PÚ musí mít ve směru úniku osob kování, které umožní po vyhlášení poplachu (nebo jinak vzniklém ohrožení) otevření uzávěru ručně či samočinně (bez užití jakýchkoliv nástrojů), ať již uzávěr je běžně zamčený, zablokovaný či jinak zajištěný proti vloupání.

Únikové dveře na vnějším plášti požárního úseku budou provedeny v souladu s požadavky čl. 13.1.1 ČSN 73 0810, aby bylo možno při ohrožení uzávěr otevřít z vnitřní strany ručně, či samočinně.

Šířka otevíratelného křídla dvoukřídlových dveří na únikových cestách nejméně 0,60 m. Dveřní křídla započítaná do šířky únikové cesty, pokud jsou při běžném provozu zajištěna, musí mít na straně dveří ve směru úniku umístěn uzávěr, který umožňuje snadné a rychlé otevření křídla (např. pákový uzávěr s rukojetí nejvýše 1200 mm nad podlahou, otevíratelný pohybem shora dolů nebo vodorovně ve směru úniku).

Dveře na únikových cestách musí umožňovat snadný a rychlý průchod, nesmí zabraňovat zachycení oděvu apod. a svým zajištěním nesmí bránit evakuaci unikajících osob ani zásahu požárních jednotek.

Únikové cesty vyhovují.

6.Odstupy

Hodnoty odstupových vzdáleností byly stanoveny výpočtem. Pro smíšený konstrukční systém byla hodnota pv zvýšena o 5 kg.m-2 dle čl. 10.4.4 ČSN 73 0802.

Od střešního pláště, který je nad požárním stropem a kde ve střešním prostoru není nahodilé požární zatížení, odstupové vzdálenosti se nestanovují.

### Zhodnocení odstupů od sousedních objektů

### Stávající stav, nedochází ke zvětšení zastavěné plochy objektu. Pokud by požárně nebezpečný prostor z požárně otevřených ploch v obvodových konstrukcích sousedních objektů zasahoval na stávající obvodové konstrukce posuzovaného objektu, jednalo by se o stávající stav, tudíž stav vyhovující.

### V požárně nebezpečném prostoru posuzovaného objektu se nenachází jiný objekt.

Požárně nebezpečný prostor z požárně otevřených ploch posuzovaného objektu nepřesahuje za hranice pozemku investora. Odstupové vzdálenosti vyhovují viz. výkresová část s vyznačením příslušných odstupů.

7.Technická zařízení

7.1. Prostupy rozvodů

Stávající stav, nové se nenavrhují.

Ochrana před bleskem: Stávající stav beze změn.

Plyn – Stávající stav beze změn.

7.2. Vzduchotechnická zařízení, elektroinstalace

Projekt nenavrhuje. Nově navržené nucené  větrání sociálního zázemí potrubím s ventilátorem v obvodové stěně, na fasádě řížka.

Elektroinstalace:

Přípojka elektřiny stávající z distribuční sítě, nové vnitřní elektroinstalace.

Ochrana proti nebezpečnému dotyku volena dle ČSN 332000-4-41 ed.2:2007 samočinným odpojením od zdroje.

Elektroinstalace musí být provedena dle platných ČSN a oborových předpisů s ohledem na

stanovený stupně prostředí. Elektroinstalace v objektu musí být řešena dle ČSN 332130 ed.2:2009. Rozvody v jednotlivých prostorech musí být provedeny podle druhu prostředí. Svítidla volena podle požadovaného krytí a intenzity osvětlení dle ČSN EN 12 464-1:2004+Z1:2005.

Před zahájením provozu doložit revizní zprávu elektroinstalace. Prostupy rozvodů a instalací musí být řádně utěsněny.

Pokud není navrhováno žádné požárně bezpečnostní zařízení, které by mělo být funkční při požáru, není nutno navrhovat CENTRAL STOP, postačuje pouze TOTAL STOP.

V případě potřeby musí být umožněno vypnutí všech zařízení v objektu, včetně požárně bezpečnostních zařízení – TOTAL STOP, toto vypnutí musí být chráněno proti neoprávněnému či nechtěnému použití.

V objektu musí být jediný vypínač (jistič) elektroinstalace pro celý objekt, tento vypínač bude označen nápisem „TOTAL STOP“. Tento vypínač musí být v hlavním rozvaděči. Vypnutím hlavního vypínače elektrické energie dojde k přerušení dodávky elektrické energie do všech zařízení v objektu.

7.3. Vytápění

Vytápění objektu stávající. V prostoru klubovny tři plynová topidla, v prostoru WC nové elektrické přímotopy.

Upozorňuji na  ČSN 06 1008 Požární bezpečnost tepelných zařízení.

8. Zařízení pro protipožární zásah

Dle ČSN 730802 - Přístupové komunikace:

K objektům, kromě objektů, v nichž jsou pouze požární úseky bez požárního rizika a objektů jmenovitě uvedených v přísl. normách pro požární bezpečnost jednotlivých objektů, musí vést přístupová komunikace umožňující příjezd požárních vozidel:

a) až k nástupní ploše; nebo

b) alespoň do vzdálenosti 20 m od vchodů navazujících na zásahové cesty v případech, kde se nástupní plocha nevyžaduje podle čl. 12.4.4.; nebo

c) alespoň 20 m od všech vchodů do objektu, kterými se předpokládá vedení protipožárního zásahu, pokud se u těchto objektů nevyžadují nástupní plochy podle čl. 12.4.4 ani vnitřní zásahové cesty podle 12.5.1.

Za přístupovou komunikaci se považuje nejméně jednopruhová silniční komunikace se šířkou vozovky nejméně 3,0 m.

Komunikace se navrhují podle ČSN 73 6101, ČSN 73 6110 a ČSN 73 6114.

K objektu vede stávající zpevněná veřejná průjezdná komunikace s celkovou šířkou jízdních pruhů min. 4,5 m, na níž navazuje stávající zpevněná jednopruhová příjezdová komunikace v šířce min. 3,0 m. Celková vzdálenost od posuzovaného objektu k průjezdné dvoupruhové komunikaci max. 30 m. Nemusí být zřízeno obratiště pro nákladní automobily – délka jednopruhové neprůjezdné komunikace 50 m, která končí nejméně 20 m od navrhovaného objektu. Komunikace splňuje únosnost i pro těžkou techniku.

- Vyhovuje, stávající stav.

Dle Vyhlášky 23/2008 Sb., která byla změněna Vyhl. 268/2011, Příloha 3, bod 5 - Stavba a nástupní plocha pro požární techniku se umisťuje a navrhuje mimo ochranné pásmo nadzemního

vedení vysokého napětí s vodiči bez izolace takovým způsobem, který umožňuje příjezd a provedení zásahu mimo ochranné pásmo.

- Vyhovuje, stávající stav.

Vjezdy a průjezdy - nepožadují se.

Nástupní plochy    - nepožadují se.

Zásahové cesty      - nepožadují se

Zásobování vodou pro hašení

Vnější odběrná místa – Požadavky - vnější hydrant na potrubí DN 80 ve vzdálenosti do

200 m, nebo vodní tok alt. nádrž (obsah nejméně 14 m3) ve vzdálenosti do 600 m. Odběr Q bez požárního čerpadla 4 l.s-1, s požárním čerpadlem7,5 l.s-1.

Zdroj: Vodní plocha – vodní nádrž umělá na pozemku p.č. 955/2, k.ú. Bežerovice, v těsné blízkosti objektu o objemu min. 209 m3 při min. hl. min. 1 m.

- Vyhovuje

Kapacita vodního zdroje, která může být dána k dispozici jako požární voda bez narušení provozního účelu, musí být trvale zajištěna jako požární zásoba, pokud příslušný vodoprávní úřad nerozhodne jinak. Vypouštění víceúčelových vodních zdrojů musí být prováděno v dohodě s vlastníkem, správcem nebo provozovatelem a předem oznámeno příslušnému Hasičskému záchrannému sboru ČR.

Přístupová komunikace umožňující příjezd k vnějším odběrním místům požární vody (alespoň do vzdálenosti 9,0 m) musí být trvale přístupná pro mobilní požární techniku. Komunikace se řeší přiměřeně podle ČSN 73 0802, 730804, 73 6100, 73 6101, 73 6109, 73 6110, 73 6114. Konstrukce vozovky musí umožňovat použití vozidla s mezním zatížení na jednu nápravu nejméně 80 kN (sjízdné pro vozidla 12 t těžká). Přístupová komunikace (cesta) musí být napojena na čerpací stanoviště tak, aby bylo možno bez obtíží vhodně postavit požární vozidlo ke zdroji požární vody.

- Vyhovuje

Vnitřní odběrní místa - Od zařízení pro zásobování požární vodou lze pro požární úsek upustit, splněny podmínky čl. 4.4 b)1) ČSN 73 0873.

Přenosné hasicí přístroje:

V požárním úseku požadováno 12 HJ, v PÚ budou umístěny 2 ks PHP s hasicí schopností 21A, umístění viz. výkresová část.

V objektu navrženy běžně vyráběné PHP práškové, hmotnost náplně 6 kg a hasicí schopností 21A dle tabulky 1 Vyhl.23/2008 Sb.

Přenosné hasicí přístroje se umisťují na svislých stavebních konstrukcích tak, aby rukojeť hasicího přístroje byla nejvýše 1 500 mm nad podlahou, a tak aby byly snadno viditelné a volně přístupné. Přenosné hasicí přístroje se doporučuje umístit v blízkosti pravděpodobného vzniku požáru, u vchodů do místností, na únikových cestách apod.

Dle § 9 odst.2 vyhlášky č.246/2001 Sb. budou oprávněnou osobou prováděny kontroly provozuschopnosti přenosných hasicích přístrojů 1x za rok.

Dle § 9 odst.5 písm.b) vyhlášky č.246/2001 Sb. budou oprávněnou osobou prováděny periodické zkoušky hasicích přístrojů 1x za 5 let.

Dle přílohy č.6 vyhlášky č.23/2008 Sb. hlava C. odst.C.1 musí být udržován volný přístup k přenosným hasicím přístrojům.

9. Zařízení autonomní detekce a signalizace

V souladu s § 14 2) vyhlášky č. 23/2008 Sb. není požadavek na instalaci zařízení autonomní detekce a signalizace – poplachový hlásič kouře v objektech.

10. Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek

Bezpečnostní tabulky:

Vybavení objektu požárně bezpečnostními tabulkami a značkami podle: ČSN ISO 3864 (ČSN 01 8010) a ČSN 01 8013:

- Hlavní uzávěry médií – voda (č. NB 4.78 – „Hlavní uzávěr vody“) el. rozvaděče (č. NB 4.61 „Hlavní vypínač elektrické energie“), plyn (č.NB 4.78.32 „Hlavní uzávěr plynu“)

- Místa s osazením PHP (č. NE.01) – provedení z materiálu s vlastním dosvitem fotoluminiscenční)

- Označení únikových východů – provedení z materiálu s vlastním dosvitem (fotoluminiscenční), označení všech únikových cest provést tak, aby směry úniku byly dostatečně viditelné a jednoznačné (č. NB 4.78 „Únikový východ“, „Směr úniku“)

- El. rozvaděče – výstražnou tab. „Životu nebezpečno dotýkat se elektrických zařízení“            a „Nehasit vodou ani pěnovými přístroji“

11. Vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení

- Požadavek na vybavení PÚ EPS

V souladu s ČSN 73 0802 a ČSN 73 0875 nemusí být řešený objekt vybaven EPS

- Požadavek na vybavení PÚ SHZ

V souladu s čl. 6.6.10 ČSN 73 0802 – v objektu není SHZ požadována

- Požadavek na vybavení PÚ SOZ

V souladu s čl. 6.6.11 ČSN 73 0802 – v objektu není SOZ požadována

12. Použitá literatura

výkresy stavební části projektové dokumentace

Software WINFIRE OFFICE firmy FREE RW soft, v.o.s. Ostrava

Použité současně platné (k datu zpracování PBŘ) podklady a literatura

a.1. Normy

ČSN 73 0802 - PBS – Nevýrobní objekty, Edice 2 (10- 2020)

ČSN 73 0810 - PBS – Společná ustanovení (07- 2016)

ČSN 73 0818 - PBS – Obsazení objektů osobami (08-1997 + Z1. 10-2002)

ČSN 73 0821 ed. 2 - PBS – Požární odolnost stavebních konstrukcí (06-2007)

ČSN 73 0833 - PBS – Budovy pro bydlení a ubytování (09-2010 + Z1. 02-2013+Z2 02-2020)

ČSN 73 0834 - PBS – Změny staveb (07-2000 + Z1 03-2011+ Z2 02-2013)

ČSN 73 0873 - PBS – Zásobování požární vodou (07-2003)

ČSN 75 2411 – Zdroje požární vody (05-2004)

ČSN 73 0875 - Požární bezpečnost staveb – Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení (04-2011)

ČSN 06 1008 - Požární bezpečnost tepelných zařízení (12-1997)

ČSN 01 3495 - Výkresy ve stavebnictví. Výkresy požární bezpečnosti staveb (06-1997)

ČSN 01 8013 - Požární tabulky (04-1965 + Z1. 05-1996 + Z2. 10-1995)

a další

a.2. Zákony a vyhlášky

Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška MV č. 268/2011 Sb., kterou se mění vyhláška MV č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška MMR č. 268/2009 Sb., se změnami ve vyhl. 20/2012, o technických požadavcích na stavby

Vyhláška  MMR č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

Publikace „Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů“

# Text boxes

Ing. MARIE BUZKOVÁ

B. Němcové 441

378 62  Kunžak

602 620 711,e-mail: mbuzkova@centrum.cz